ООО «Промэлектро-Харьков» производит:

 Погружные бытовые центробежные электронасосы

для скважин диаметром от 120 мм и более:


- БЦПЭ-0,32 л/сек  (до 2,5 м
[image: image22.png]


/час), с напором до 190 м;


- БЦПЭ-0,5 л/сек   (до 3,6 м
[image: image2.wmf]3

/час),  с напором до 142 м;


- БЦПЭ-1,2 л/сек   (до 6,5 м
[image: image3.wmf]3

/час),  с напором до 105 м;


- БЦПЭ-1,6 л/сек    (до 8,6 м
[image: image4.wmf]3

/час),   с напором до 68 м;

для скважин диаметром от 110 мм и более:


- БЦПЭУ-0,5 л/сек  (до 3,6 м
[image: image5.wmf]3

/час),  с напором  до 85 м;

       
- БЦПЭУ-0,32 л/сек  (до 2,5 м
[image: image6.wmf]3

/час) с напором до 85 м;

для скважин диаметром от 100 мм и более:


- БЦПЭ-0,3 л/сек   (до 2,0 м
[image: image7.wmf]3

/час),  с напором до 105 м;
для скважин диаметром от 80 мм и более:

      - 3"БЦПЭ-0,5 л/сек  (до 2,9 м
[image: image8.wmf]3

/час),  с напором до 100 м;

        Бытовые вихревые погружные электронасосы:


  БВПЭ-0,25-25У* , БВПЭ-0,25-60У* .

        Погружные промышленные центробежные электронасосы

        для скважин диаметром от 150 мм и более:

               - 6"ЭЦПн 16м
[image: image9.wmf]3

/час (до 20 м
[image: image10.wmf]3

/час), с напором до 190 м;

          Поверхностные электронасосы  типа БЦ, БЦС.
 производительностью 4,3-9,0 м
[image: image11.wmf]3

/час с напором до 40 метров.

 Асинхронные однофазные и трехфазные электродвигатели  серии 
АИР, АИ1Е, мощностью от 0,37 до 7,5 кВт

Измельчители кормов «Икор-01» и «Икор-02»

К безусловным достоинствам  всех изделий  производства 

ООО «Промэлектро-Харьков» относятся:
- низкая энергоемкость;

- надежность и долговечность;

- высокая производительность;

- современный дизайн и эргономичность;

[image: image1.wmf]3


По вопросу приобретения продукции в Вашем регионе обращаться к дилерам предприятия-изготовителя данные которых содержатся на сайте  www.promelectro.com
                        61001, г. Харьков-50 ул. Юрьевская  4-А,

                           тел. 732-20-63, 732-59-99
        [image: image19.jpg]€ C€ M



              ООО «ПРОМЭЛЕКТРО-ХАРЬКОВ»
[image: image20.jpg]



БЫТОВОЙ  ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС БЦПЭ-1,6   .
[image: image12.png]BONON=U




руководство по эксплуатации

Напряжение 230 В ~ 50 Гц

[image: image21.png]


          [image: image13.jpg]



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

               №  ___________     соответствует ТУ У 28.1-38492404-002:2016              Дата выпуска                                                    Продавец  _____________________
Представитель ОТК


          Дата продажи__________________
                                                   *                                                       М.П.

г. Харьков
1.   Общие указания.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь 
с настоящим руководством!

  Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый БЦПЭ, в дальнейшем именуемый электронасос, предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 110 мм 
и более с дебетом более 5,8 м3/ч и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.   

  Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35°С.  

  Выносная конденсаторная коробка электронасоса предназначена 
для эксплуатации в помещении или под навесом.

  По степени защиты от поражения электрическим током электронасос относится к классу  І ДСТУ ІЕС 60335-2-41 (с заземляющим контактом 
в вилке).

    По степени защиты от влаги электронасос относится к погружным насосам по ДСТУ ІЕС 60335-2-41 IP68 и должен работать полностью погруженным в воду, монтаж насоса должен соответствовать схемам, указанным на рис. 4 или рис. 5. 

  Категорически запрещается включать электронасос, не погруженный полностью в воду.

   При эксплуатации электронасоса с автоматикой по поддержанию постоянного давления в сети обратный клапан устанавливать 
не ближе 5 метров над электронасосом во избежание образования воздушной пробки в электронасосе.

  Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать песка и других видимых механических примесей. Минерализация воды не более 1500 г/м3.

  Допустимое содержание твердых частиц песка не более 200 г/м3.

   Допускается  не более 20 пусков при регулярных интервалах.
     Срок службы 6 лет, минимальная наработка 6 000 часов.

2. Технические данные.

  Основные параметры приведены в таблице 1. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1 и в  таблице 2.  

  Напорные характеристики электронасосов приведены на рисунке   2.

3. Комплектность.

Электронасос с конденсаторной коробкой и   шнуром  питания, шт.        1   

Руководство по эксплуатации, шт.                                                                 1 Упаковка, шт.                                                                                                    1

2

	  Корешок

талона № 1

         на

гарантийный             

    ремонт

Изъят:

«__» ____ 20    г.

Исполнитель:
	         Талон №1

         на гарантийный ремонт  насоса

         Заводской № ______________________________ 

         Продан магазином ________________________

                                    Наименование и номер магазина

          _________________________________________

                                   и его адрес

                        Дата продажи ______________________

                        Штамп магазина ____________________

                                                 Личная подпись продавца 

          Выполненные работы:    ______________________

          __________________________________________                                                                                                                                                

                    Исполнитель                   Владелец

          __________________________________________

                       ФИО                            подпись

         __________________________________________

          Наимен. и адрес пр-тия, выполнившего ремонт.

         М. П.

        ___________________________________________

          должность и подпись руководителя предприятия



	 Корешок

талона № 2

         на

гарантийный             

    ремонт

Изъят:

«__» ____ 20    г.

Исполнитель:
	         Талон №2

         на гарантийный ремонт  насоса

         Заводской № ______________________________ 

         Продан магазином ________________________

                                    Наименование и номер магазина

          _________________________________________

                                  и его адрес

                        Дата продажи ______________________

                        Штамп магазина ____________________

                                                 Личная подпись продавца 

         Выполненные работы:    ______________________

         __________________________________________                                                                                                                                            

         __________________________________________  

               Исполнитель                   Владелец

         __________________________________________

                    ФИО                            подпись

         __________________________________________

          Наимен. и адрес пр-тия, выполнившего ремонт.

         М. П.

        ___________________________________________

          должность и подпись руководителя предприятия




11

11. Гарантийные обязательства

    Срок гарантийного обслуживания 24 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству.

   Для устранения гарантийной неисправности либо послегарантийного ремонта потребителю необходимо обратиться к продавцу продукции в фирменный магазин «Водолей» по адресу: 

        61001, г. Харьков ул. Юрьевская  4-А,  тел. 732-20-63, 732-59-99

  Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в случае:

    -     работы электронасоса без воды;
· вскрытия конденсаторной коробки;

· разборки электро​двигателя, повреждения электрического кабеля, или  нарушения целостности изделия*;

· эксплуатации насоса со смотанным в бухту питающим электрическим шнуром;

· засорения,  износа насосной части песком;    

· несоблюдения правил монтажа, ухода и обслуживания  во время эксплуатации и хранения; 

· небрежного хранения, эксплуатации и транспортирования, 
      как покупателем, так и торгующей организацией  повлекших 
      за собой повреждение изделия;   
· отсутствия штампа магазина с отметкой даты про​дажи.
За неправильность выбора электронасоса предприятие-изготовитель ответственность не несет.

*  при соблюдении требований раздела 4. (Требования безопасности)
 разрешается разрезать четырехжильный электрический кабель 

без потери права на гарантийный ремонт между насосом 

и конденсаторной приставкой на расстоянии 0,3-0,5 метра от приставки 

с целью протяжки кабеля через оголовок или узкую трубу ввода 

из приямка в помещение, с последующим соединением всех 4 жил строго по цвету и их тщательной изоляцией.  

12. Послегарантийное обслуживание

Послегарантийное обслуживание необходимо производить в сервисном центре предприятия-изготовителя либо в сертифицированных сервисах  указанных на сайте www.promelectro.com
Адрес предприятия-изготовителя:

 ООО "Промэлектро-Харьков"
61001, г. Харьков, ул. Искринская, 37 корп. 35-А

WEB: www.promelectro.com
10
Таблица 1
	БЦПЭ-1,6-
	- 25У*
	- 32У*
	- 40У*

	Номинальная объемная подача,  Q nom, л/с (м3/ч).
	1,6  (5,8)

	0бщий напор при номи​нальной объемной подаче, H nom, м
	25
	32
	40

	Максимальная объемная подача**, Q max, л/с (м3/ч).
	3,2  (12)

	Максимальный напор**  H mах , м
	48
	58
	68

	Напряжение, В
	230

	Номинальная мощность, Вт
	1100
	1500
	1800

	Номинальная потребляемая мощность, Вт
	1600
	1950
	2400

	Частота сети,    Гц
	50

	Потребляемый ток,   А
	6,0
	7,8
	9,4

	Частота вращения, об/мин.
	2800

	Режим работы
	Продолжительный

	Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ.
	44
	60
	74

	Масса, не более, кг
	Нетто
	15,0
	18,0
	21,4

	
	Брутто
	16,2
	19,4
	23,6

	Количество ступеней насосной части.
	6
	7
	8


Данные приведенные в таблице являются справочными и не могут являться основанием для претензий.
*Рекомендованный напор использования насоса с оптимальным КПД и объемной подачей  Q=5,8 м3/ч.  
** - достигается после обкатки в течении первых 3-4 часов работы при напряжении не менее 230В.  

 Примечание: напряжение сети 230В необходимо проверять с помощью тройника в розетке при включенном электронасосе.
[image: image14.jpg]



Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры

                       1 – насосная часть, 2 – фильтр, 3 – электродвигатель, 

                                            4 – конденсаторная приставка.

3
         Таблица 2      

	Тип электронасоса
	Размеры, мм

	
	L 1 
	L 2, не более**
	L 3

	БЦПЭ-1,6-25У*
	27 460
	25 000
	618

	БЦПЭ-1,6-32У*
	34 460
	32 000
	690

	БЦПЭ-1,6-40У*
	42 460
	40 000
	765


  ** - длина кабеля может быть уменьшена по согласованию с заказчиком.                    

[image: image15.jpg]H‘MA

0

BLN3-1 6-40y*70

ELIN5-1,6-32Y" 60

BLN3-1 6-25y* 50

40
30
20
10

>Q,n/c
o 04 08 16 20 24 28 32 %
L P R % Lawk

3 [ 10 12




                                                                   Рис. 2
Напорные характеристики электронасосов БЦПЭ-1,6
Н - напор в метрах водного столба, Q - объемная подача.
	
	-  оптимальная зона эксплуатации электронасосов


4

9. Правила хранения, транспортировки и утилизации.

  Если электронасос был в эксплуатации, то перед хранени​ем его следует промыть в чистой воде, тщательно слить остатки воды из насосной части и просушить. Электронасос при хранении не требует специальной кон​сервации.     Хранение электронасоса допускается при температуре от 5 до 35°С  в сухом и чистом помещении на рас​стоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов. Не допускается хранение электронасоса под воздействием прямых солнечных лучей. Только при хранении шнур питания должен быть свернут в бухту ди​аметром не менее 250 мм.   

  При кратковременных перерывах в работе, электронасос рекомендуется оставить погруженным в воду.  

   Транспортировка и хранение в заводской упаковке допускается высотой не более чем в 4 ряда по высоте.

  Данное изделие, его отдельные узлы и упаковка должны утилизироваться в соответствии с требованиями экологии и местного законодательства, используйте сертифицированные службы по утилизации. 

      10. Возможные неисправности и методы их устранения

  Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.                                               Таблица 3

	Возможная неисправность
	Вероятная причина
	Метод устранения

	1. Электронасос не запускается
	1. Нет напряжения в сети

2. Низкое напряжение в сети

3. Электронасос засорен песком
	1. Проверить наличие напряжения в сети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке 

2. Добиться стабильного напряжения, установить автотрансформатор, стабилизатор 

3. Поднять электронасос, промыть чистой водой

	2. Снизилась подача электронасоса
	1. Неисправность крепления или разрыв трубопровода
2. Забились отверстия фильтра 

3. Большое падение напряжения в сети
	1. Поднять электронасос, проверить целостность и крепление трубопровода. Неисправность устранить. 

2. Поднять электронасос, очистить отверстия фильтра (см.п.8)

3. Обеспечить напряжение при включенном электронасосе 230 В (см. п. 7)

	3. После кратко​временной работы срабатывает защитное устройство
	1. Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела 

2. Электронасос засорен песком
	1. Отключить электронасос до установления нормального напряжения.

  2. Поднять электронасос, промыть в баке с чистой водой, включив его в сеть, чтоб насос поработал сам на себя.


9                      

[image: image16.jpg],\VY V&VYNY@V

]

"

@ 110mm min

AR

AN

1 3

W«A«

NG

N

Xew wwigog Gl ~ U Wwgoog

! uw wwiooy




Рис 4.

       Схема установки электронасоса БЦПЭ в скважину

1 - электронасос; 2 - хомут трубопровода; 3 - трубопровод; 
4 - шнур сетевого пита​ния; 5 - трос; 6 - место крепления подвески; 
7 - коробка конденсаторная.

[image: image17.jpg]



Рис 5.

Схема горизонтальной установки электронасоса БЦПЭ: 1 - электронасос;    2 - хомут трубопровода; 3 - трубопровод; 4 - шнур сетевого пита​ния;

5 – кожух для создания охлаждающего направления перекачиваемой воды.  

8
4. Требования безопасности

  Категорически запрещается монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением.   

  Категорически запрещается эксплуатация электро​насоса без надежного закрепления и заземления. При этом подключение электронасоса осуществляется трех проводной сетью, имеющей заземляющую  жилу.  Электронасос не представляет опасности пораже​ния электрическим током от заряженного конденсатора в случае прикосновения к штырям штепсельной вилки че​рез одну секунду после отключения его от сети.  

  Во избежание несчастных случаев рекомендуется получить подтверждение о правильности выполнения ра​бот по установке 
и подключению электронасоса к питаю​щей сети у инспектора Госэнергонадзора. Установку и подключение электронасосов произво​дить квалифицированным персоналом.

   Шнур питания ремонту не подлежит. Если шнур поврежден, насос снять с эксплуатации. Ремонт произвести на заводе изготовителе.

5. Устройство изделия.

  Электронасос (см. рис.1) состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части, выполненных 
в виде моноблока, а также выносной конденсаторной коробки, закрепленной на шнуре питания с вилкой.  Электродвигатель состоит из ротора, статора, шарикоподшипников и заполнен экологически чистым маслом.  

  Насосная часть состоит из корпуса, в котором находятся приводной вал, колеса рабочие, лопаточные отводы, направляющие кольца. 

  В верхней части электронасоса расположена крышка с внутренней трубной резьбой G1¼" . Крышка имеет два отверстия для крепления электронасоса тросом.    В коробку конденсаторную вмонтированы шнур питания электронасоса и конденсаторы, обеспечивающие работу элект​ронасоса.

  В обмотку электронасоса встроено тепловое реле ведущей германской фирмы Thermik, эффективно защищающее электронасос при критических режимах эксплуатации.

  Соединение электронасоса с питающей сетью осуществ​ляется посредством шнура с вилкой, имеющей заземляющий кон​такт, и розетки с заземляющим контактом.
  Электрическая схема электронасоса приведена на рис. 3.

  Пломбы предприятия-изготовителя установлены на короб​ке 
с конденсаторами и нижней крышке двигателя.   

         Предприятие-изготовитель постоянно работает над улуч​шением конструкции электронасоса, поэтому возможны измене​ния, не отраженные 
в данном руководстве, не ухудшающие качества изделия.

5

[image: image18.jpg]



                                                         Рис 3.

                                 Схема электрическая принципиальная

Условное обозначение  элементов схемы: ЭН - электронасос; 
С - конден-саторы;  ТР - тепловое реле; Хр - вилка; Хs - розетка; 
КК - конденсаторная коробка. Условное обозначение цвета изоляции жил кабеля: г - голубой, ч - черный,  кч - коричневый,  жз - желто-зеленый (заземляющая жила).   
6. Подготовка к работе

  Для ввода электронасоса в действие необходимо:  

   - произвести подключение розетки к питающей сети с учетом рекомендаций, изложенных в п. 4 настоящего руководства;

  - убедиться в целостности (отсутствии сквозных механических повреждений) шнура питания (замена поврежденного на входе в насос шнура питания производится только предприятием-изготовителем);   

  - соединить электронасос с помощью переходников с напор​ным трубопроводом не менее 1¼ дюйма (см. рис. 4) для обеспечения объемной подачи (см. рис. 2);
  - привязать трос к отверстиям в крышке электронасоса;   

  - опустить электронасос воду в соответствии с рекомендаци​ями п. 1 настоящего руководства и закрепить трос над скважи​ной, колодцем и т.п.            

  Не допускайте попадания инородных тел, острых предме​тов и т.п. 
в отверстие крышки внизу электронасоса во избежание повреждения резиновой диафрагмы.

  Спуск электронасоса производите, удерживая трос и трубопровод, следите за свободным подвешиванием шнура питания. При опускании электронасоса оберегайте шнур от возможных повреж​дений. Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нем воды 
не передавался на трос и шнур питания, при этом шнур питания не должен испытывать натяжения.

   ВНИМАНИЕ!  Конден​саторную коробку и розетку разместить под навесом или в помещении, защитив их от возможного воздействия брызг воды и атмосферных осадков. 

6
7. Порядок работы.

      Перед включением электронасоса в сеть, снимите пластиковые и резиновую стяжки со шнура питания и убедитесь в полном погружении насоса. Внимание!  Электронасос подключать в розетку,  рассчитанную на 16 А, с подводящими   проводами  сечением не менее 2,5 мм2.  Эксплуатируйте электронасос только в разработанной и очищенной скважине. В случае появле​ния загрязненной воды электронасос следует выключить и еще раз проверить положение насоса относительно дна водоема или скважины.   Помните, что перекачивание воды с повышенным содер​жанием механических примесей приводит к сокращению срока службы электронасоса и лишает права на гарантийный ремонт.
  Объемная подача электронасоса зависит от глубины за​легания воды, длины и диаметра используемого трубопровода, дально​сти свободной струи при поливе, мойке и т. д. Для предотвраще​ния выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте произ​водительность последних с объемной подачей насоса при помо​щи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 700 л/час.   Дальнейшее уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести электрона​сос к перегреву 
и срабатыванию теплового реле.  Трубопровод при эксплуатации укладывайте без скручивания и перегибов. Во избежание перегрева и порчи излишков питающего кабеля  во время  работы  электронасосов  запрещается оставлять его в смотанной бухте, затрудняющей  доступ воздуха 
для охлаждения кабеля.   В случае остановки работающего насоса 
из-за срабатыва​ния реле, также при случайном исчезновении напряжения питаю​щей сети, включение электронасоса при остывании реле или по​явлении напряжения в сети происходит автоматически.   

  Понижение напряжения в сети при работающем электро​насосе за счет падения напряжения в проводах, ведет к сниже​нию развиваемых насосом напора, производительности и к по​вышению  потребляемого тока. 

  При понижении напряжения в сети менее 207 В рекомендуется применять автотрансформатор соот​ветствующей мощности, повышающий напряжение до 230 В.

   8. Техническое обслуживание


Электронасос не требует специального обслуживания.

Для обеспечения длительной эксплуатации электронасо​са необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.


При снижении напора или производительности электрона​соса при напряжении в сети не ниже 207В отключите электрона​сос от питающей сети и извлеките из скважины, колодца. Подъем электронасоса осуществляйте при помощи троса и трубопровода, обе​регая шнур питания от возможных повреждений.   После подъема произведите визуальный осмотр фильтра
элек​тронасоса и очистите его от возможных загрязнений.
7















_1339069666.unknown

