ООО «Промэлектро-Харьков» производит:

Погружные бытовые центробежные электронасосы

для скважин диаметром от 120 мм и более:

- БЦПЭ-0,32 л/сек  (до 2,5 м3/час), с напором до 190 м;

- БЦПЭ-0,5 л/сек   (до 3,6 м3/час),  с напором до 142 м;

- БЦПЭ-1,2 л/сек   (до 6,5 м3/час),  с напором до 105 м;

- БЦПЭ-1,6 л/сек    (до 8,6 м3/час),   с напором до 68 м;

для скважин диаметром от 110 мм и более:

- БЦПЭУ-0,5 л/сек  (до 3,6 м3/час),  с напором  до 85 м;

- БЦПЭУ-0,32 л/сек  (до 2,5 м3/час) с напором до 85 м;

для скважин диаметром от 100 мм и более:

- БЦПЭ-0,3 л/сек   (до 2,0 м3/час),  с напором до 105 м;

для скважин диаметром от 80 мм и более:

- 3"БЦПЭ-0,5 л/сек  (до 2,9 м3/час),  с напором до 100 м;

Бытовые вихревые погружные электронасосы:

БВПЭ-0,25-25У* , БВПЭ-0,25-60У* .

Погружные промышленные центробежные электронасосы

для скважин диаметром от 150 мм и более:

- 6"ЭЦПн 16м3/час (до 20 м3/час), с напором до 190 м;

Поверхностные электронасосы  типа БЦ, БЦС.

производительностью 4,3-9,0 м3/час с напором до 40 метров.

Асинхронные однофазные и трехфазные электродвигатели  серии

АИР, АИ1Е, мощностью от 0,37 до 7,5 кВт

Измельчители кормов «Икор-01» и «Икор-02»

К безусловным достоинствам  всех изделий  производства

ООО «Промэлектро-Харьков» относятся:

- низкая энергоемкость;

- надежность и долговечность;

- высокая производительность;

- современный дизайн и эргономичность;

По вопросу приобретения продукции в Вашем регионе обращаться к дилерам предприятия-изготовителя данные которых содержатся на сайте  www.promelectro.com

61001, г. Харьков-50 ул. Юрьевская  4-А,

тел. 732-20-63, 732-59-99

# ООО «ПРОМЭЛЕКТРО-ХАРЬКОВ»

БЫТОВОЙ  ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

ПОГРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОНАСОС БЦПЭ-1,2   .

руководство по эксплуатации

- Напряжение 230 В ~ 50 Гц

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№  ___________     соответствует ТУ У 28.1-38492404-002:2016              Дата выпуска                                                    Продавец_____________________

- Представитель ОТК			        Дата продажи__________________

- *                                                       М.П.

г. Харьков

1. Общие указания.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь

с настоящим руководством!

Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый БЦПЭ, в дальнейшем именуемый электронасос, предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин внутренним диаметром от 110 мм

и более с дебетом более 4,3 м3/ч и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.

Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35°С.

Выносная конденсаторная коробка электронасоса предназначена

для эксплуатации в помещении или под навесом.

По степени защиты от поражения электрическим током электронасос относится к классу  І ДСТУ ІЕС 60335-2-41 (с заземляющим контактом

в вилке).

По степени защиты от влаги электронасос относится к погружным насосам по ДСТУ ІЕС 60335-2-41 IP68 и должен работать полностью погруженным в воду, монтаж насоса должен соответствовать схемам, указанным на рис. 4 или рис. 5.

Категорически запрещается включать электронасос, не погруженный полностью в воду.

При эксплуатации электронасоса с автоматикой по поддержанию постоянного давления в сети обратный клапан устанавливать

не ближе 5 метров над электронасосом во избежание образования воздушной пробки в электронасосе.

Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать песка и других видимых механических примесей. Минерализация воды не более 1500 г/м3.

Допустимое содержание твердых частиц песка не более 200 г/м3.

Допускается  не более 20 пусков при регулярных интервалах.

Срок службы 6 лет, минимальная наработка 6 000 часов.

2. Технические данные.

Основные параметры приведены в таблице 1. Габаритные и присоединительные размеры приведены на рисунке 1 и в  таблице 2.

Напорные характеристики электронасосов приведены на рисунке   2.

3. Комплектность.

Электронасос с конденсаторной коробкой и   шнуром  питания, шт.        1

Руководство по эксплуатации, шт.                                                                 1 Упаковка, шт.                                                                                                    1

2

| Корешок талона № 1 на гарантийный ремонт Изъят: «__» ____ 20 г. Исполнитель: | Талон №1 на гарантийный ремонт насоса Заводской № ______________________________ Продан магазином ________________________ Наименование и номер магазина _________________________________________ и его адрес Дата продажи ______________________ Штамп магазина ____________________ Личная подпись продавца Выполненные работы: ______________________ __________________________________________ Исполнитель Владелец __________________________________________ ФИО подпись __________________________________________ Наимен. и адрес пр-тия, выполнившего ремонт. М. П. ___________________________________________ должность и подпись руководителя предприятия |
| --- | --- |
| Корешок талона № 2 на гарантийный ремонт Изъят: «__» ____ 20 г. Исполнитель: | Талон №2 на гарантийный ремонт насоса Заводской № ______________________________ Продан магазином ________________________ Наименование и номер магазина _________________________________________ и его адрес Дата продажи ______________________ Штамп магазина ____________________ Личная подпись продавца Выполненные работы: ______________________ __________________________________________ __________________________________________ Исполнитель Владелец __________________________________________ ФИО подпись __________________________________________ Наимен. и адрес пр-тия, выполнившего ремонт. М. П. ___________________________________________ должность и подпись руководителя предприятия |

11

11. Гарантийные обязательства

Срок гарантийного обслуживания 24 месяцев со дня продажи при условии эксплуатации и хранения согласно настоящему руководству.

Для устранения гарантийной неисправности либо послегарантийного ремонта потребителю необходимо обратиться к продавцу продукции в фирменный магазин «Водолей» по адресу:

61001, г. Харьков ул. Юрьевская  4-А,  тел. 732-20-63, 732-59-99

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт в случае:

-     работы электронасоса без воды;

- вскрытия конденсаторной коробки;

- разборки электродвигателя, повреждения электрического кабеля, или  нарушения целостности изделия*;

- эксплуатации насоса со смотанным в бухту питающим электрическим шнуром;

- засорения,  износа насосной части песком;

- несоблюдения правил монтажа, ухода и обслуживания  во время эксплуатации и хранения;

- небрежного хранения, эксплуатации и транспортирования,

как покупателем, так и торгующей организацией  повлекших

за собой повреждение изделия;

- отсутствия штампа магазина с отметкой даты продажи.

За неправильность выбора электронасоса предприятие-изготовитель ответственность не несет.

*  при соблюдении требований раздела 4. (Требования безопасности)

разрешается разрезать четырехжильный электрический кабель

без потери права на гарантийный ремонт между насосом

и конденсаторной приставкой на расстоянии 0,3-0,5 метра от приставки

с целью протяжки кабеля через оголовок или узкую трубу ввода

из приямка в помещение, с последующим соединением всех 4 жил строго по цвету и их тщательной изоляцией.

12. Послегарантийное обслуживание

Послегарантийное обслуживание необходимо производить в сервисном центре предприятия-изготовителя либо в сертифицированных сервисах  указанных на сайте www.promelectro.com

Адрес предприятия-изготовителя:

- ООО "Промэлектро-Харьков"

61001, г. Харьков, ул. Искринская, 37 корп. 35-А

WEB: www.promelectro.com

- 10

- Таблица 1

| БЦПЭ-1,2- |  | - 12 У* | - 16У* | - 25У* | - 32У* | - 40У* | - 50У* | - 6ЗУ* | - 80У* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная объемная подача, Q nom, л/с (м3/ч). |  | 1,2 (4,3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0бщий напор при номинальной объемной подаче, H nom , м |  | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
| Максимальная объемная подача**, Q max, л/с (м3/ч). |  | 2,6 (9,4) |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный напор ** H mах , м |  | 20 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 85 | 105 |
| Напряжение, В |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная мощность, Вт |  | 300 | 370 | 500 | 650 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт |  | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1550 | 2080 | 2500 |
| Частота сети, Гц |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребляемый ток, А |  | 2,5 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 6,1 | 7,0 | 9,5 | 11,3 |
| Частота вращения, об/мин. |  | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы |  | Продолжительный |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ. |  | 16 | 20 | 20 | 32 | 44 | 44 | 60 | 72 |
| Масса, не более, кг | Нетто | 8,1 | 10,2 | 10,8 | 13 | 16,2 | 17,1 | 20,9 | 27,1 |
|  | Брутто | 8,8 | 11 | 11,9 | 13,9 | 17,7 | 19 | 23 | 29,5 |
| Количество ступеней насосной части. |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |

Данные приведенные в таблице являются справочными и не могут являться основанием для претензий.

*Рекомендованный напор использования насоса с оптимальным КПД и объемной подачей Q=4,3 м3/ч.

** - достигается после обкатки в течении первых 3-4 часов работы при напряжении не менее 230В.

Примечание: напряжение сети 230В необходимо проверять с помощью тройника в розетке при включенном электронасосе.

Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры

1 – насосная часть, 2 – фильтр, 3 – электродвигатель,

4 – конденсаторная приставка.

3

Таблица 2

| Тип электронасоса | Размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L 1 | L 2, не более** | L 3 |
| БЦПЭ-1,2-12У* | 14 460 | 12 000 | 364 |
| БЦПЭ-1,2-16У* | 18 460 | 16 000 | 428 |
| БЦПЭ-1,2-25У* | 27 460 | 25 000 | 452 |
| БЦПЭ-1,2-32У* | 34 460 | 32 000 | 496 |
| БЦПЭ-1,2-40У* | 42 460 | 40 000 | 567 |
| БЦПЭ-1,2-50У* | 52 460 | 50 000 | 591 |
| БЦПЭ-1,2-63У* | 65 460 | 63 000 | 679 |
| БЦПЭ-1,2-80У* | 82 460 | 80 000 | 767 |

** - длина кабеля может быть уменьшена по согласованию с заказчиком.

Рис. 2

Напорные характеристики электронасосов БЦПЭ-1,2

Н - напор в метрах водного столба,   Q - объемная подача.

|  | - оптимальная зона эксплуатации электронасосов |
| --- | --- |

4

9. Правила хранения, транспортировки и утилизации.

Если электронасос был в эксплуатации, то перед хранением его следует промыть в чистой воде, тщательно слить остатки воды из насосной части и просушить. Электронасос при хранении не требует специальной консервации.     Хранение электронасоса допускается при температуре от 5 до 35°С  в сухом и чистом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов. Не допускается хранение электронасоса

под воздействием прямых солнечных лучей. Только при хранении шнур питания должен быть свернут в бухту диаметром не менее 250 мм.

При кратковременных перерывах в работе, электронасос рекомендуется оставить погруженным в воду.

Транспортировка и хранение в заводской упаковке допускается высотой не более чем в 4 ряда по высоте.

Данное изделие, его отдельные узлы и упаковка должны утилизироваться в соответствии с требованиями экологии и местного законодательства, используйте сертифицированные службы по утилизации.

- 10. Возможные неисправности и методы их устранения

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 3.                                               Таблица 3

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. Электронасос не запускается | 1. Нет напряжения в сети 2. Низкое напряжение в сети 3. Электронасос засорен песком | 1. Проверить наличие напряжения в сети. Проверить состояние контактов в вилке и розетке 2. Добиться стабильного напряжения, установить автотрансформатор, стабилизатор 3. Поднять электронасос, промыть чистой водой |
| 2. Снизилась подача электронасоса | 1. Неисправность крепления или разрыв трубопровода 2. Забились отверстия фильтра 3. Большое падение напряжения в сети | 1. Поднять электронасос, проверить целостность и крепление трубопровода. Неисправность устранить. 2. Поднять электронасос, очистить отверстия фильтра (см.п.8) 3. Обеспечить напряжение при включенном электронасосе 230 ± 22 В (см. п. 7) |
| 3. После кратковременной работы срабатывает защитное устройство | 1. Напряжение в сети выше или ниже допустимого предела 2. Электронасос засорен песком | 1. Отключить электронасос до установления нормального напряжения. 2. Поднять электронасос, промыть в баке с чистой водой, включив его в сеть, чтоб насос поработал сам на себя. |

- 9

- Рис 4.

Схема установки электронасоса БЦПЭ в скважину

1 - электронасос; 2 - хомут трубопровода; 3 - трубопровод; 4 - шнур сетевого питания; 5 - трос; 6 - место крепления подвески; 7 - коробка конденсаторная.

Рис 5.

Схема горизонтальной установки электронасоса БЦПЭ: 1 - электронасос;    2 - хомут трубопровода; 3 - трубопровод; 4 - шнур сетевого питания;

5 – кожух для создания охлаждающего направления перекачиваемой воды.

8

4. Требования безопасности

Категорически запрещается монтаж, обслуживание, демонтаж электронасоса под напряжением.

Категорически запрещается эксплуатация электронасоса без надежного закрепления и заземления. При этом подключение электронасоса осуществляется трех проводной сетью, имеющей заземляющую  жилу.  Электронасос не представляет опасности поражения электрическим током от заряженного конденсатора в случае прикосновения к штырям штепсельной вилки через одну секунду после отключения его от сети.

Во избежание несчастных случаев рекомендуется получить подтверждение о правильности выполнения работ по установке

и подключению электронасоса к питающей сети у инспектора Госэнергонадзора. Установку и подключение электронасосов производить квалифицированным персоналом.

Шнур питания ремонту не подлежит. Если шнур поврежден, насос снять с эксплуатации. Ремонт произвести на заводе изготовителе.

5. Устройство изделия.

Электронасос (см. рис.1) состоит из однофазного электродвигателя переменного тока и многоступенчатой насосной части, выполненных

в виде моноблока, а также выносной конденсаторной коробки, закрепленной на шнуре питания с вилкой.  Электродвигатель состоит из ротора, статора, шарикоподшипников и заполнен экологически чистым маслом.

Насосная часть состоит из корпуса, в котором находятся приводной вал, колеса рабочие, лопаточные отводы, направляющие кольца.

В верхней части электронасоса расположена крышка с внутренней трубной резьбой G1¼" . Крышка имеет два отверстия для крепления электронасоса тросом.    В коробку конденсаторную вмонтированы шнур питания электронасоса и конденсаторы, обеспечивающие работу электронасоса.

В обмотку электронасоса встроено тепловое реле ведущей германской фирмы Thermik, эффективно защищающее электронасос при критических режимах эксплуатации.

Соединение электронасоса с питающей сетью осуществляется посредством шнура с вилкой, имеющей заземляющий контакт, и розетки с заземляющим контактом.

Электрическая схема электронасоса приведена на рис. 3.

Пломбы предприятия-изготовителя установлены на коробке с конденсаторами и нижней крышке двигателя.

Предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением конструкции электронасоса, поэтому возможны изменения, не отраженные

в данном руководстве, не ухудшающие качества изделия.

5

Рис 3.

Схема электрическая принципиальная

Условное обозначение  элементов схемы: ЭН - электронасос;

С - конден-саторы;  ТР - тепловое реле; Хр - вилка; Хs - розетка;

КК - конденсаторная коробка. Условное обозначение цвета изоляции жил кабеля: г - голубой, ч - черный,  кч - коричневый,  жз - желто-зеленый (заземляющая жила).

6. Подготовка к работе

Для ввода электронасоса в действие необходимо:

- произвести подключение розетки к питающей сети с учетом рекомендаций, изложенных в п. 4 настоящего руководства;

- убедиться в целостности (отсутствии сквозных механических повреждений) шнура питания (замена поврежденного на входе в насос шнура питания производится только предприятием-изготовителем);

- соединить электронасос с помощью переходников с напорным трубопроводом не менее 1 дюйма (см. рис. 4) для обеспечения объемной подачи (см. рис. 2);

- привязать трос к отверстиям в крышке электронасоса;

- опустить электронасос воду в соответствии с рекомендациями п. 1 настоящего руководства и закрепить трос над скважиной, колодцем и т.п.

Не допускайте попадания инородных тел, острых предметов и т.п.

в отверстие крышки внизу электронасоса во избежание повреждения резиновой диафрагмы.

Спуск электронасоса производите, удерживая трос и трубопровод, следите за свободным подвешиванием шнура питания. При опускании электронасоса оберегайте шнур от возможных повреждений. Опустив электронасос в скважину, закрепите трос и трубопровод на поверхности таким образом, чтобы вес трубопровода и находящейся в нем воды не передавался на трос и шнур питания, при этом шнур питания не должен испытывать натяжения.

ВНИМАНИЕ!  Конденсаторную коробку и розетку разместить

под навесом или в помещении, защитив их от возможного воздействия брызг воды и атмосферных осадков.

6

7. Порядок работы.

Перед включением электронасоса в сеть, снимите пластиковые и резиновую стяжки со шнура питания и убедитесь в полном погружении насоса.  Внимание!  Эксплуатируйте электронасос только

в разработанной и очищенной скважине. В случае появления загрязненной воды электронасос следует выключить и еще раз проверить положение насоса относительно дна водоема или скважины.

Помните, что перекачивание воды с повышенным содержанием механических примесей приводит к сокращению срока службы электронасоса и лишает права на гарантийный ремонт.

Объемная подача электронасоса зависит от глубины залегания воды, длины и диаметра используемого трубопровода, дальности свободной струи при поливе, мойке и т. д. Для предотвращения выкачивания воды из скважины, колодца, согласуйте производительность последних с объемной подачей насоса при помощи перекрытия вентиля, установленного на выходе трубопровода из скважины, колодца. При этом объемная подача не должна быть менее 700 л/час.   Дальнейшее уменьшение объемной подачи, полное перекрытие вентиля могут привести электронасос к перегреву и срабатыванию теплового реле.  Трубопровод при эксплуатации укладывайте без скручивания и перегибов. Во избежание перегрева и порчи излишков питающего кабеля  во время  работы  электронасосов  запрещается оставлять его в смотанной бухте, затрудняющей  доступ воздуха для охлаждения кабеля.

В случае остановки работающего насоса из-за срабатывания реле, также

при случайном исчезновении напряжения питающей сети, включение электронасоса при остывании реле или появлении напряжения в сети происходит автоматически.

Понижение напряжения в сети при работающем электронасосе за счет падения напряжения в проводах, ведет к снижению развиваемых насосом напора, производительности и к повышению  потребляемого тока.

При понижении напряжения в сети менее 207В рекомендуется применять автотрансформатор соответствующей мощности, повышающий напряжение до 230 В.

8. Техническое обслуживание

Электронасос не требует специального обслуживания.

Для обеспечения длительной эксплуатации электронасоса необходимо соблюдать требования, изложенные в настоящем руководстве.

При снижении напора или производительности электронасоса

при напряжении в сети не ниже 207В отключите электронасос от питающей сети и извлеките из скважины, колодца. Подъем электронасоса осуществляйте при помощи троса и трубопровода, оберегая шнур питания

от возможных повреждений.   После подъема произведите визуальный осмотр фильтра электронасоса и очистите его от возможных загрязнений.

7